关于开展气瓶安全专项检查的通知

校设字（2024）5号

相关学院：

为保障学校实验室安全，为避免发生气瓶安全事故，进一步规范我校气瓶安全管理，学校决定开展气瓶安全专项检查，有关事项通知如下：

一、气瓶专项检查范围

全校涉及气瓶使用的实验实训室。

二、气瓶专项检查工作安排

1、学院自查（2024年3月1日—3月6日）

各有气瓶的学院根据《气瓶专项检查表》（附件1）进行自查，对自查发现的问题进行整改，并以有气瓶的实验实训室为单位填报完成《气瓶专项检查表》。同时，各实验实训室填报《XX学院气瓶台账》（附件2），上报学院。

2、建立气瓶使用台账（2024年3月6日）

各学院汇总各实验室提交的《气瓶台账》和《气瓶专项检查表》，并参照《气瓶专项检查表》对本单位气瓶安全进行检查，核查气瓶台账和气瓶专项检查表填报情况是否与实际情况相符，对存在隐患进行整改，并于2024年3月6日下班前将台账和检查表上报至设备处612办公室，学院自己留存一份于安全工作档案中。

3、学校检查（2024年3月7日、8日）

设备处根据各单位自查和上报材料情况，对各相关学院进行检查。

三、气瓶专项检查人员

检查组组长：刘荣成

检查组成员：陈昱村、汪浩

请各相关单位高度重视，认真落实专项检查工作。

附件1《气瓶专项检查表》

附件2《气瓶台账》

设备处

2024年3月1日

附件1：

气瓶专项检查表

实训室实验室名称：                   （楼栋）房间号：

| 检查项目 | 序号 | 检查标准 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购 | 1 | 实验室所有瓶装气体（或液体）的供货方都具有营业执照、危险化学品经营许可证并可提供所售气瓶充装单位的充装许可证 |  |
|  | 2 | 台账应与实物相符 |  |
| 定期检验 | 3 | 在检验周期内使用（盛装氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于99.999%的无腐蚀性高纯气体的气瓶，5年；盛装腐蚀性气体的气瓶，2年；液化二甲醚钢瓶，4年；其他钢瓶，3年） |  |
|  | 4 | 介质为易燃易爆、有毒、腐蚀性气体的气瓶，其连接管路采用无缝钢管且压力表应定期检验，检验周期通常不超过半年 |  |
| 瓶体外观 | 5 | 所有气瓶的瓶体无机械性损伤及严重腐蚀 |  |
|  | 6 | 所有气瓶的表面漆色、字样和色环标记正确、明显 |  |
| 气瓶存放 | 7 | 所有气瓶均有防倾倒措施 |  |
|  | 8 | 空气瓶应有标识标明 |  |
|  | 9 | 气瓶应避免阳光直射，保持通风、干燥 |  |
|  | 10 | 气瓶不得靠近热源和电热设备 |  |
|  | 11 | 盛装有毒气体的气瓶，或所装介质相互接触后能引起燃烧、爆炸的气体，必须分室放置、设置气体浓度报警装置， |  |
| 气瓶使用 | 12 | 所有气瓶应悬挂黄色安全标签，应在相应位置张贴安全操作规程；使用者应经实验室安全培训 |  |
|  | 13 | 气瓶使用过程中有人值守 |  |
|  | 14 | 气体管路连接和铺设规范安全 |  |
|  | 15 | 瓶内气体不得用尽，应有余压 |  |
|  | 16 | 关闭气瓶时，应先关闭总阀，再距离总阀由近到远依次关闭所有阀门，管路内不能憋压 |  |
| 存在隐患、整改方案及预计完成时间（如空间不够可另起一页） |

负责人（签字） ：                        检查日期：    年    月

附件2：

学院气瓶台帐

填报时间：                                                                    学院盖章处

| 气瓶类别 | 数 量 | 实验实训室名称 | 存放地点 | 管理负责人 | 联系电话 | 存在安全隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：每个实验实训室每种气瓶填写一行